## jelačićeva
T R O Š K O V N I K
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
GRADA BJELOVARA U U. J. JELAČIĆA
( OD UL.A.MIHANOVIĆA DO UL. B.BUŠIĆA
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Izrada elaborata iskolčenja te iskolčenje i osiguranje iskolčene trase kolektora. Rad obuhvaća sve radova na snimanju, obilježavanju i lociranju kolektora s upisivanjem oznaka i osiguranja.
| Obračun po m' iskolčene trase. | m' | 281.68 | x
1.2. | Ručni iskop probnog rova (šlica) za određivanje položaja instalacija u prosjeku na svakih 25,0 m. Dubina rova min 1,5 m, širina 0,30 m, količina iskopa po komadu cca. 1,0 m3.
| Obračun po komadu iskopanog rova. | kom | 12 | x
1.3. | Detektiranje postojećih podzemnih instalacija u blizini kolektora. To se odnosi na podzemne vodove telefona, vodovoda i elektroenergetskog kabla.
Predstavnik distributera treba iskolčiti podzemne vodove prije početka radova.
(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)
| Obračun za kompletno detektiranje. | kpl | 1 | x
1.4. | Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi predmetne izgradnje.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s uvjetima nadležne Uprave za ceste te nadležnog MUP-a, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| Obračun po m' trase cjevovoda. | m' | 281.68 | x
1.5. | Radovi na spajanju kolektora na postojeća RO . Stavka obuhvaća spoj novog kolektora na postojeće RO te sav potreban alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
| Obračun po spoju na postojeće RO. | kom | 1 | x
1.6. | Izmještanje stupova javne rasvjete. Rad obuhvaća izmještanje napojnog kabela, demontažu stupa, iskop i odvoz betonskog temelja, izradu novog temelja te ponovnu montažu stupa, uz obaveznu prisutnost predstavnika vlasnika instalacije.
| Obračun po kom. | kom | 7 | x
1.7. | Sječenje drveća na području radnog pojasa uključivo s vađenjem korjenja, kresanjem grana, te piljenje debla i većih grana na dužinu 1 m, te odlaganje uz rub radnog pojasa. U cijenu uračunati i odvoz drvne mase na otpad.
Obračun po komadu .
| f 10 - 20 cm | kom | 20 | x
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojno rezanje asfaltne konstrukcije.Reže se asfaltna konstrukcija ceste , parkirališta i ostalih asfaltiranih površina.
| Obračun po m' izrezane asfaltne konstrukcije. | m' | 221.12 | x
2.2. | Strojno razbijanje asfaltne konstrukcije kolnika ceste, parkirališta i ostalih asfaltiranih površina. Konstrukcija kolnika se sastoji od BNS sloja debljine d = 8 cm i AB sloja debljine d = 3 cm.
| Obračun po m2 razbijene asfaltne konstrukcije kolnika. | m2 | 132.672 | x
2.3. | Iskop rova za kolektor u zemlji "C" ktg. sa vertikalnim odsijecanjem stranica. Širina rova 1,0 m . Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju pregleda dokumentacije i obilaska lokacije. Dubina iskopa do 3 m.
Zemlja se deponira uz rub rova na udaljenosti 1,5 m. Zbog instalacija i kućnih priključaka postojeće infrastrukture 5 % je ručnog iskopa.
Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
Ukupno 612.2 m3
| a) strojni iskop 95 % | m3 | 581.4 | x
| b) ručni iskop 5% | m3 | 30.6 | x
2.4. | Prilikom iskopa rova strojno iskopati postojeće cijevi koje su u funkciji odvodnje. U stavku uključen iskop, odlaganje cijevi uzduž rova i demontiranje cijevi.
| Obračun po m' iskopane cijevi. | m' | 281.68 | x
2.5. | Prilikom iskopa rova strojno iskopati postojeća reviziona okna . U stavku uključen razbijanje, iskop, odlaganje dijelova okna uzduž rova ,te transport na deponiju udaljenu do 10 km.
| Obračun po oknu | kom | 8 | x
2.6. | Strojni utovar, transport i odlaganje cijevi na deponiju udaljenu do 10 km. U stavku uključen utovar, transport i odlaganje cijevi.
| Obračun po m' transportirane cijevi. | m' | 281.68 | x
2.7. | Ručno planiranje dna rova u padu na točnost +/- 1 cm s izbacivanjem suvišnog materijala izvan rova, 1,00 m od ruba.
| Obračun po m2 planiranja. | m2 | 324.41 | x
2.8. | Izrada posteljice od pijeska. Rad obuhvaća: dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje materijala (potrebno je postići zbijenost od 90% modula Proctora). Izrada posteljice cijevi prema normalnom profilu.
| Obračun po m3 sabijenog materijala. | m3 | 32.44 | x
2.9. | Zatrpavanje prve zone tucanikom max. zrno 12 mm. Zatrpavanje cjevovoda vrši se do visine 30 cm iznad tjemena uz ručno nabijanje, nakon polaganja i montaže cjevovoda. Prije samog početka obavezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema oštećenja.
Kada se ustanovi da je položeni cjevovod ispravan, bez oštećenja, može se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno prije i nakon ispitivanja. Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi dok naglavak sa spojem mora ostati slobodan tako da zatrpani dio čini humak cca 1/2 - 2/3 visine rova. Zatrpavanje pri tom vršiti u slojevima od 30 cm uz pažljivo strojno-ručno nabijanje. Područje iznad tjemena cijevi (širia cca 0,7DN) ne zbijati. Nakon završenog ispitivanja preostala spojna mjesta zatrpati po istom principu. Kada su cijevi tako zatrpane, može se pristupiti konačnom zatrpavanju uz lako mehaničko nabijanje. Zbijenost prilikom zasipavanja mora iznositi 80MPa ispod cestovne površine.
Zatrpavanje vršiti prema normalnom poprečnom profilu. Zbijenost tucanika mora dostići zbijenost od 80 MPa.
Obračun po m3 zatrpavanja rova.
| tucanik (max. zrno 12 mm) | m3 | 196.95 | x
2.10. | Strojno zatrpavanje ostatka rova tucanikom na mjestima prelaza kolektora ispod prometnih površina-ceste parkirališta- (i drugih asfaltiranih površina) te na mjestima gdje se trasa kolektora nalazi u pojasu ceste. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm uz strojno nabijanje. Zbijenost koja se mora postići iznosi 90 MPa.
| Obračun po m3 zatrpavanja rova. | m3 | 309 | x
2.11. | Strojno zatrpavanje ostatka rova zemljom iz iskopa (zatrpavanje druge zone). Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm uz lako strojno nabijanje
| Obračun po m3 zatrpavanja rova. | m3 | 31.77 | x
2.12. | Utovar i prijevoz i istovar preostalog materijala iz iskopa nakon zatrpavanja rova, te utovar i prijevoz razbijene kolničke konstrukcije na deponiju. Udaljenost do 10,0 km.
| Obračun po m3 . | m3 | 580.23 | x
2.13. | Strojni iskop jame za postavu muljne crpke na mjestima većih dotoka vode. Deponiranje materijala uz rub jame. Dubina postavljanja crpke je 2.5 m. Stavkom i obuhvaćeno zatrpavanje jame.
Ukupno 2 jame
| Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 5 | x
2.14. | Mjestimična postava muljnih crpki pri izvedbi kolektora te crpljenje podzemne i površinske vode na mjestima većih dotoka vode.
| Obračun prema stvarno utrošenom vremenu. | sat | 10 | x
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:
3 | MONTAŽNI RADOVI
3.1. | Nabava, doprema i ugradnja plastičnih kanalizacijskih cijevi (PP-a, PE). Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je naglavak s brtvom. Stavkom obuhvaćen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduž rova, te kompletan strojni i ljudski rad, sve prema uputstvima isporučitelja cijevi, te sav spojni materijal. Nazivna krutost cijevi je SN8.U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži grav. cjevovoda, dobava sveg sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Cijevi moraju zadovoljiti sljedeće norme: EN 13476-1, EN13476-3.
Obračun po m' cjevovoda.
| DN 400 | m' | 213.57 | x
| DN 300 | m' | 68.11 | x
3.2. | Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP, PE) okana za kanalizaciju . Okna se ugrađuju u tlo s podzemnim vodama do 6 [m] dubine. Okna se sastoje iz baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, tijelo od orebrenih prstena sa brtvama te konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969.. Stavkom obuhvaćena nabava, doprema materijala te izrada betonske ploče ili konusa za postavu i ugradnja lijevano-željeznog poklopca nosivosti 25 tona .
| okno dn 1000 |  | 6 | x
| okno dn 800 |  | 2 | x
3.4. | Nabava, doprema i upotreba tipske montažne zaštitne oplate za dvostrano razupiranje po cijeloj visini rova, radi sprječavanja zarušavanja rova i osiguranja sigurnih uvjeta rada radnika u rovu, sukladno važečoj zakonskoj regulativi zaštite na radu. U dijelovima gdje se rov križa sa postojećim podzemnim instalacijama, rov privremeno razuprti dobavljenom drvenom oplatom (daske, poprečne gredice,...).
| Obračun po m2 montirane oplate. | m2 | 1059.1168 | x
3.4. | Nabava i doprema materijala i rekonstrukcija postojećih kućnih priključaka i priključaka slivnika na novi cjevovod odvodnje - cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog polivinilklorida (PVC-a) glatke vanjske i unutarnje površine, nazivnog promjera DN 160, nazivne prstenaste čvrstoće SN 8 sa integriranom spojnicom i brtvom. Priključci se izvode od svakog RO prema susjednim parcelama. Priključak se izvodi u prosječnoj duljini od 5 m, do privatnih parcela. Na kraju se ugrađuje odgovarajući prelaz (redukcija-ovisno o materijalu postojećeg priključka). U cijenu uračunati izradu spoja PVC cijevi na RO, sav potreban spojni i brtveni materijal, te sve fazonske komade od PVC cijevi.
| Obračun po kom rekonstruiranog priključka. | kom | 27 | x
MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO:
4 | ASFALTERSKI RADOVI I RUBNJACI
4.1. | Dobava i izrada bitumeniziranog sloja BNS 22B debljine 6 cm na pripremljen MNS mehanički stabilizirani nosivi sloj kolnika.
| Obračun po m2 izvedenog BNS sloja. | m2 | 132.672 | x
4.2. | Dobava i izrada asfalt - betona kao habajućeg sloja kolnika, AB 4, debljine 4 cm.
| Obračun po m2 izvedenog AB sloja. | m2 | 132.672 | x
4.3. | Nabava doprema i ugradnja cestovnih betonskih rubnjaka 15 x 25 x 100 cm na podlogu od 0,07 m3 utrošenog betona C 12/15 (MB 15), parkovnih betonskih rubnjaka 8 x 20 x 100 cm na podlogu od 0,05 m3 utrošenog betona C 12/15 (MB 15) i betonskih kanalica 30 x 10 x 50 cm na podlogu od 0,09 m3 utrošenog betona C 12/15 (MB 15)..
Obračun po m1 postavljenih rubnjaka i kanalica uključivo s izvedbom podloge prema OTU
| Parkovni rubnjaci | m1 | 50 | x
| Cestovni rubnjaci | m1 | 25 | x
| Betonske kanalice | m1 | 65 | x
ASFALTERSKI RADOVI - UKUPNO:
5 | ZAVRŠNI RADOVI
5.1. | Ispitivanje gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), sa izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti.
| Obračun po m' ispitane dionice. | m' | 281.68 | x
5.2. | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja. Uključiti sve takse, rad geodete, te ovjeru po katastru.
| Obračun po m'. | m' | 281.68 | x
5.3. | Uređenje zelenih površina humusiranjem i zasijavanjem trave.Stavka obuhvaća sadnju novih stabala i ukrasnog grmlja primjerenog okolišu, te obnovu travnjaka i grmlja U stavku uključiti nabavu, dovoz i razastiranje humusa u ukupnoj debljini 10-15 cm, uz zagrabljivanje i valjanje nakon sjetve te jednokratno zaljevanje.Potrebno zasaditi cca 20 stabala.
| Obračun po m2 zelene površine. | m2 | 192 | x
ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
GRADA BJELOVARA U U. J. JELAČIĆA
( OD UL.A.MIHANOVIĆA DO UL. B.BUŠIĆA
1 | PRIPREMNI RADOVI
2 | ZEMLJANI RADOVI .....................................…..
3 | MONTAŽNI RADOVI .........................................
4 | ASFALTERSKI RADOVI
5 | ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO J. JELAČIĆA: