## vod troš
| dužina trase |  | 167.93
| širina rova |  | 0.6
| prosječna dubina rova |  | 1.5
| profil cijevi |  | 110
NAPUTAK UZ TROŠKOVNIK
U svim stavkama ovog troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu), režiju i profit izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradilišta, kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju sve radnje i materijal u svezi važećeg Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.
Jedinične cijene sadrže u svojoj strukturi čišćenje i uređenje gradilišta. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Sve izmjene dužan je nadzorni inženjer unijeti u građevinski dnevnik.
Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala, opreme, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema važećim tehničkim propisima, normama te uvjetima iz projekta.
Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne Isprave o sukladnosti (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard izvođač je dužan pribaviti iste. Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja. Izvoditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne građevine obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normama, važećim standardima i ispitivanjima predviđenim u projektu. Prije uvođenja izvođača u posao Investitor je dužan pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i riješiti imovinsko - pravne probleme, te prijaviti početak radova, a prema važećim zakonskim propisima.
Preporuča se izvođaču da fotoaparatom snimi kompletnu trasu kako bi se mogla vratiti nakon izvođenja u "prvobitno stanje". Na taj način će se izbjeći nesporazumi prilikom realizacije projekta. Izvođač je dužan radove izvesti prema projektu, te važećim zakonima, propisima i standardima .
(napomena: izvođač nudi jedinstvenu cijenu iskopa bez obzira na stvarnu kategoriju tla i uvjete izvođenja, na temalju projektne dokumentacije i obilaska lokacije zahvata)
Jedinične cijene obuhvaćaju nalazak deponije i troškove vezane uz deponiju i deponiranje materijala
Po završetku radova sve površine trebaju biti uređene i očišćene te dovedene u prvobitno stanje. Sadnja trave obavezna. Izvođač dostavlja sve potrebne dokaze kvalitete za tehnički pregled.
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG VODOOPSKRBNOG
CJEVOVODA NA DIJELU ULICE TOME BAKAČA U BJELOVARU
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda po ovlaštenoj osobi. Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju trase cjevovoda na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja.
S iskolčenom trasom treba upoznati izvođača i to upisati u građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tokom izvođenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti obuhvaćeni jediničnom cijenom.
| Obračun po m' iskolčene trase. | m' | 167.93
2. | Zatvaranje i ispuštanje vode, rezanje i demontaža te blindiranje postojećećih cjevovoda na mjestu spajanja s novim. Prespajanje novih cjevovoda na postojeću infrastrukturu. Ispumpavanje vode iz radne jame. Pri rezanju postojećeg cjevovoda osigurati higijenske uvjete za ovu vrstu radova. Stavka obuhvaća sav potreban alat, strojeve, pomoćni materijal i radove potrebne za puštanje novog cjevovoda u rad. Obračun po komadu spoja na postojeći cjevovod.
| Obračun po spoju na postojeći vodovod. | kom | 3
3 | Detektiranje i obilježavanje postojećih podzemnih instalacija od strane nadležnih distributera, a uz nazočnost izvođača radova. Sve u skladu s "Posebnim uvjetima građenja".
| Obračun prema cjeniku ovlaštenog distributera. |  | 167.93
4 | Postavljanje privremene prometne signalizacije te plaćanje taksi nadležnoj instituciji
u skladu s "Elaboratom regulacije prometa", "Posebnim uvjetima građenja" i MUP-om. Elaborat regulacije prometa osigurava izvođač.
| Obračun prema m'. | m' | 167.93
0
0
1.UKUPNO:
2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop rova u zemlji III ktg., uz pravilno odsijecanje stranica. Iskop se vrši s čela rova. Točna širina, dubina i položaj rova određene su normalnim profilom, uzdužnim presjekom i građevinskom situacijom
Stavka se izvodi u punoj dužini iskapanja rova. Ukupna dužina iskopa je 167.93m.
Predviđa se ručni iskop 15%, strojni 85%
Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
| Ručni iskop | m3 | 22.6705
| Strojni iskop | m3 | 128.4665
Ručni iskop zemlje na mjestima križanja ili usporednog vođenja cjevovoda s ostalom infrastrukturom, kućnim priključcima itd .
Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
Stavka se izvodi prema posebnim tehničkim uvjetima, (kolizija s instalacijama).Stavkom obuhvaćen i iskop i demontaža postojećih vodovodnih instalacija.
2. | Strojni iskop jame za postavu muljne crpke na mjestima većih dotoka vode. Predviđeno ukupno 2 jama. U stavku uključeno i zatrpavanje iste.
Obračun po m3 iskopane zemlje.
Veličina jame :
( 1,0 * 1,0 * 2,0 ) = 2 m3
| Obračun po m3. | m3 | 4
3. | Crpljenje podzemne i površinske vode na mjestima većih dotoka vode, a u skladu s opisom u projektu. Predviđeno po jednoj jami ukupno 3 sata.
| Obračun po satu. | sati | 4
4 | Ručno planiranje dna rova na visinu +/- 3 cm od projektirane kote. Materijal se izbacuje na udaljenost min. 1,00 m od ruba rova.
Obračun po m2.
| 167.93*0.6 | m2 | 100.758
5. | Dobava i strojna ugradnja posteljice od pijeska debljine d = 0,10 cm, te fino ručno planiranje na potrebnu kotu +/- 1 cm, a prema nacrtu normalnog profila .
| Obračun po m3. | m3 | 10.08
6. | Dobava i ručna ugradnja zasipnog sloja pijeska oko i iznad tjemena cijevi ukupne debljine d = 0,30 m+ profil cijevi. Širina zasipavanja jednaka je širini rova, a nadsloj 0,30 cm nad tjemenom cijevi.
| Obračun po m3. | m3 | 39.72
7. | Strojno zatrpavanje ostatka rova tucanikom na dionicama gdje se trasa približava uz cestu, ili je u cestovnoj površini. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 30 cm uz strojno nabijanje. Zbijenost koja se mora postići iznosi 80 MPa. Potrebno dostaviti dokaz o ispitivanju zbijenosti do tehničkog pregleda.
Obračun po m3 zatrpavanja rova u zbijenom stanju.
|  | m3 | 35.57
8. | Strojno zatrpavanje rova zemljom iz iskopa, u slojevima od 0,30 m. Zatrpavanje izvesti uz lagano strojno nabijanje. Visina zatrpavanja do kote terena.
| Višak materijala se odvozi na deponiju, što je prikazano u posebnoj stavci. |  |  | 0
| Obračun po m3 zatrpanog rova zemljanim materijalom. | m3 | 65.77
9. | Utovar, prijevoz i istovar zemlje III ktg ,preostale nakon zatrpavanja rova. Transport na deponiju udaljenu 5,0 km.
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 85.367
10. | Strojno rezanje asfaltne konstrukcije .
| Obračun po m' izrezane asfaltne konstrukcije. | m' | 152
11. | Strojno razbijanje asfaltne konstrukcije. Stavkom obuhvaćen utovar, prijevoz na deponiju do 5 km i istovar. Deponiju osigurava izvođač.
| Obračun po m2 razbijene asfaltne konstrukcije . | m2 | 45.6
12. | Strojno rezanje betonske konstrukcije parkirališta i kolnih ulaza.
| Obračun po m' izrezane betonske konstrukcije. | m' | 10
13. | Strojno razbijanje betonske konstrukcije parkirališta i kolnog ulaza. Stavkom obuhvaćen utovar, prijevoz na deponiju do 5 km i istovar.
| Obračun po m2 razbijene betonske konstrukcije . | m2 | 3
14. | Utovar, prijevoz i istovar postojećih izvađenih vodovodnih cijevi i armatura. Transport na deponiju udaljenu 5,0 km.
| Obračun po m' izvađenih vodovodnih cijevi. | m' | 167.93
15. | Nabava, doprema i ugradnja PEHD zaštitne polucijevi na križanjima vodovoda sa EKI kabelom. Ugrađuje se pehd zaštitna polucijev promjera DN 160. Stavkom obuhvaćeni svi zemljani radovi na proširenju rova radi ugradnje zaštitne kolone.
Obračun po dužnom metru ugrađene cijevi.
| DN 160 | m' | 20
2.UKUPNO:
0
0
3. | TESARSKI RADOVI
0
1. | Dobava i postava oplate. Rad obuhvaća izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak. Razupiranje je obavezno za sve iskope dublje od 1,0 m.
Obračun po m2 razupiranja. Predviđeno razupiranje u punom profilu rova.
|  | m2 | 503.79
2. | Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate betonskih uporišta s potrebnim podupiranjem i pripremom površina ( čišćenje i premaz ). Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
Potrebno je izraditi 1 blokova .
Obračun po m2 montirane oplate, za jedan uporišni blok 0,8 m2.
| 1*0,8 | m2 | 0.8
3 | Postava mosnice pri križanju cjevovoda s drugim instalacijama. Mosnica služi kao upozorenje i djelomična zaštita mjesta križanja, a prema posebnim tehničkim uvjetima.
Prosječna dimenzija 1 mosnice :
( 2,50 * 0,25 * 0,04 ) = 0,025 m3
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju drvene mosnice dužine 2.5 m.
| Obračun po kom . | kom | 5
3.UKUPNO:
4. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI
0
1. | Dobava i ugradnja betona C 16/20, kategorije B.I za ukrute-blokove na lomovina trase. Cijenom obuhvaćena ručna ugradnja, njega, uzimanje uzoraka i ispitivanje.
Betonira se 2 blokova, za jedan blok potrebno je prosječno 0,2 m3.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| 0,2*2 | m3 | 0.4
2. | Ugradnja zaštite ventila podzemnih hidranata,. Zaštita se sastoji od betonske škrinjice s poklopcem koja se ugrađuje u sloj betona (C16/20) debljine 30 cm .
| Obračun po komadu. | kom | 1
4.UKUPNO:
5. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i obzidavanje ventila podzemnih hidranata opekom normalnog formata. Ukupno 1 ventila podzemnih hidranata. Prosječno 70 komada opeke po ventilu.
Obračun po kom opeke NF .
| 70 | kom | 70
5.UKUPNO:
0
6. | MONTERSKI RADOVI
0
1. | Nabava, doprema i dovoz vodovodnih cijevi, duž rova za ugradbu te ugradnja. Cijevi su kvalitete PE-100, SDR 11, HRN EN 12201
Stavkom je obuhvaćen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduž rova, uz strojni i ljudski rad, sve prema uputstvima proizvođača cijevi. Nisu uključene količine radi eventualnog loma. Cijevi se spajaju zavarivanjem elektrospojnicama ili sučeono (nabava, doprema i ugradnja elektrospojnica - spajanje cijevi uključeno u ovu stavku).
Obračun po m' postavljenog cjevovoda.
0
0
0
| PEHD cijevi DN 110 (PN=16 bara) | m' | 167.93
| PEHD cijevi DN 90 (PN=16 bara) | m' | 3
2. | Montaža fazonskih komada i armatura kvalitete materijala kao cijevi iz prethodne stavke s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Stavkom je obuhvaćena: nabava, doprema, i dovoz, privremeno deponiranje, probno i konačno montiranje, strojni i ljudski rad, te pomoćni materijal i izolacija vijčanih spojeva.
Svi fazonski komadi i armature moraju biti nazivnog tlaka od minimum 16 bara.
U cijenu ugradnje materijala uračunati i ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog ispitivača te pribavljanje potrebne dokumentacije o ispitivanju. Dokumentacija se dostavlja investitoru prije tehničkog pregleda.
Obračun po ugrađenom komadu.
Fazonski komadi :
6.2.1. | FF DN 80, L= 300 mm | kom | 1
6.2.2. | Specijalna prirubnica NP 16, sa naglavkom za PEHD / PVC cijevi i prirubnicom prema EN 1092-2, kućište GGG 40 / EWS zaštita, EPDM brtva, sa ugrađenim prstenom protiv izvlačenja, potezno osiguranje postiže se stezanjem vijaka na steznom prstenu (kao proizvod HAWLE ''SYSTEM 2000'', Typ 0400 ili jednakovrijedan ___________________ .
| DN 100/f110 | kom | 5
| DN 80/f90 | kom | 1
6.2.3. | PEHD T - komad Ø110, PN 16
6.2.4. | N DN 80, PN 16 | kom | 1
6.2.5. | Univerzalni E - komad (spoj PEHD - DUCTIL), PN16 Ø110 | kom | 1
Armature :
6.2.6. | ZAMJENSKI ZASUN DUGI DN 100, PN 16 bara, uključujući slobodne prirubnice sa poteznim osiguranjem (kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _____________________) Demontaža postojećih zasuna u oknima. | kom | 2
6.2.7. | ZAMJENSKI ZASUN DUGI DN 200, PN 16 bara, uključujući slobodne prirubnice sa poteznim osiguranjem ( kvalitete kao Hawle ili jedankovrijedan _____________________). Demontaža postojećih zasuna u oknima. | kom | 2
6.2.8. | Zasun DN 80 s ugr. garniturom i škrinjicom, PN 16 bara | kom | 1
6.2.9. | PODZEMNI hidrant, PN 16, DN 80 DIN 3222 | kom | 1
6.UKUPNO:
7. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Dobava i postava PVC trake sa natpisom "VODOVOD" nad zatrpanim cijevima, minimum 0,50 m od tjemena cijevi.
| Obračun po m' postavljene trake. | m' | 167.93
2. | Saniranje razbijene asfaltne konstrukcije. Nabava, doprema i izrada bitumeniziranog sloja BNS 0/16 22B debljine 8cm na pripremljen mehanički stabilizirani nosivi sloj. Dobava i izrada asfalt - betona kao habajućeg sloja rigola, AB 0/11, debljine 3 cm. U stavku uključiti i finu pripremu prije asfaltiranja.
| Obračun po m2 . | m2 | 45.6
3. | Saniranje razbijene betonske konstrukcije parkirališta i kolnih ulaza .
| Obračun po m2 . | m2 | 3
4. | Tlačno ispitivanje djelomično zatrpanog cjevovoda, a prema tehničkom opisu i uputi proizvođača. Cijenom obuhvaćena dobava medija za ispitivanje, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje provesti po dionicama do 500 m.
| Obračun po m' cjevovoda . | m' | 167.93
5. | Ispiranje cjevovoda po zatrpavanju i ispitivanju prema tehničkom opisu. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad te pribavljanje atesta o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju od strane ZZJZ za tehnički pregled.
| Obračun po m' cjevovoda . | m' | 167.93
6. | Dezinfekcija cjevovoda po ispiranju, a prema tehničkom opisu i posebnim uputstvima sanitarne i vodoprivredne inspekcije. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
| Obračun po m' ispitanog cjevovoda. | m' | 167.93
7. | Uređenje i dovođenje površina u prvobitno stanje. Sadnja trave sa prethodnom pripremom terena za sadnju (fino poravnavanje). | m2 | 91.93
8. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja vodovoda na otvorenom rovu s izradom elaborata i upisom u katastar instalacija. | m' | 167.93
7.UKUPNO:
8. | REKONSTRUKCIJA KUĆNOG VODOVODNOG PRIKLJUČKA
Nabava i doprema materijala sa svim građevinskim i monterskim radovima.Rekonstrukcija spoja na glavnu opskrbnu cijev za potrebe rekonstrukcije kućnih priključaka. U cijenu je potrebno uključiti sav rad, materijal i opremu potrebnu za izvedbu spoja na glavnu opskrbnu cijev, uključujući i bušenje cjevovoda, te montažu i spajanja materijala prema slijedećoj specifikaciji:
Priključak na ulični PEHD cjevovod izvesti elektrozavarivanjem - sedlo sa ventilom i rotirajućim nastavkom, izrađeno od sirovine PE 100, ISO 9001 (kao GEORG FISCHER ili jednakovrijedno), sa ugradbenom teleskopskom garniturom i uličnom zaštitnom kapom, radni tlak 16 bara.
Napomena: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: Proizvođač:............................................................... Tip:............................................................................. Model:........................................................................
Priključna cijev i spojni elementi od polietilena visoke gustoće (PEHD), PN 16 bara, izrađeni od sirovine PE 100, SDR 11, HRN EN 12201, spoj priključne PEHD cijevi na ogrlicu priključka i spoj kod vodomjernog okna izvesti elektrozavarivanjem.
U cijenu uključiti sav spojni i priključni materijal.
Priključnu cijev ispod prometnice obavezno položiti u zaštitnu cijev.
Teleskopska ugradbena garnitura
Univerzalna podložna PE ploča prema DIN4057.
Cestovna kapa za kućni priključak.
Stavkom su obuhvaćeni svi zemljani radovi , rezanje asfaltnih i betonskih konstrukcija, potrebna bušenja, te sanacije asfaltnih i betonskih površina do potpune gotovosti.
Predviđena rekonstrukcija kućnog priključka do prvog ventila u vodomjernom oknu.
| Obračun po rekonstruiranom kućnom priključku. | kom | 15
|  | 8.UKUPNO: |  | 0

## Rekapit
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVOD
OSNOVNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI ..................................................... | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI ........................................................ | 0
3. | TESARSKI RADOVI ....................................................... | 0
4. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI ...................... | 0
5. | ZIDARSKI RADOVI | 0
6. | MONTERSKI RADOVI .................................................... | 0
7. | ZAVRŠNI RADOVI ......................................................... | 0
8. | REKONSTRUKCIJA KUĆNOG VODOVODNOG PRIKLJUČKA | 0
| Ukupno osnovni radovi : | 0
INVESTITOR: VODNE USLUGE d.o.o.BJELOVAR
BJELOVAR
PROJEKTANT: HIDROREGULACIJA d.d. BJELOVAR
PROJEKTANT:
Siniša Trkulja dipl. ing. građ.