## TROŠKOVNIK_VODOVOD
NAPUTAK UZ TROŠKOVNIK
U svim stavkama ovog troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu), režiju i profit izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradilišta, kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju sve radnje i materijal u svezi važećeg Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.
Jedinične cijene sadrže u svojoj strukturi čišćenje i uređenje gradilišta. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Sve izmjene dužan je nadzorni inženjer unijeti u građevinski dnevnik.
Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala, opreme, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima prema važećim tehničkim propisima, normama te uvjetima iz projekta.
Izvoditelj je dužan ugrađivati materijale i proizvode koji odgovaraju važećim standardima ili drugim tehničkim propisima, odnosno koji imaju uredne Isprave o sukladnosti (potvrde o kvaliteti) izdane od strane organizacije registrirane za djelatnost ispitivanja materijala, ako za te materijale ne postoji standard izvođač je dužan pribaviti iste. Troškovi ovih ispitivanja padaju na teret Izvoditelja. Izvoditelj je dužan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu cjelokupne građevine obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehničkim normama, važećim standardima i ispitivanjima predviđenim u projektu. Prije uvođenja izvođača u posao Investitor je dužan pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i riješiti imovinsko - pravne probleme, te prijaviti početak radova, a prema važećim zakonskim propisima.
Preporuča se Investitoru i izvođaču da fotoaparatom snimi kompletnu trasu kako bi se mogla vratiti nakon izvođenja u "prvobitno stanje". Na taj način će se izbjeći nesporazumi prilikom realizacije projekta. Izvođač je dužan radove izvesti prema projektu, te važećim zakonima, propisima i standardima .
(napomena: izvođač nudi jedinstvenu cijenu iskopa bez obzira na stvarnu kategoriju tla i uvjete izvođenja, na temalju projektne dokumentacije i obilaska lokacije zahvata)
jedinične cijene obuhvaćaju nalazak deponije i troškove vezane uz deponiju i deponiranje materijala
TROŠKOVNIK
VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U DIJELU NASELJA PATKOVAC U BJELOVARU
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda po ovlaštenoj osobi. Rad obuhvaća sve radove na snimanju, obilježavanju i lociranju trase cjevovoda na terenu s upisivanjem oznaka i osiguranja.
S iskolčenom trasom treba upoznati izvođača i to upisati u građevinski dnevnik. Stavka se ne odnosi na radove tokom izvođenja, u smislu obnove trase, a koji moraju biti obuhvaćeni jediničnom cijenom.
| Obračun po m' iskolčene trase. | m' | 1250.77 | x
2. | Radovi na spajanju na postojeći vodovod. Stavka obuhvaća detektiranje postojeće cijevi, iskop oko cijevi postojećeg vodovoda, ispuštanje vode, te sav potreban alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.Stavkom obuhvaćen sav rad na postojećem cjevovodu na koji se predmetni cjevovovod spaja.
| Obračun po spoju na postojeći vodovod. | kom | 1 | x
3 | Detektiranje i obilježavanje postojećih podzemnih instalacija od strane nadležnih distributera, a uz nazočnost izvođača radova. Sve u skladu s "Posebnim uvjetima građenja".
To se odnosi na podzemne vodove plina, telefona, struje, i ostalih instalacija.
Predstavnici distributera trebaju iskolčiti podzemne vodove prije početka radova.
(Prema fakturi distributera uvećano za manipulativne troškove.)
| Obračun prema cjeniku ovlaštenog distributera. |  | 1250.77 | x
4. | Sječenje niskog raslinja, vađenje korijenja, odnošenje i čišćenje niskog raslinja na trasi.
| Obračun po m2 očišćene zarasle površine. | m2 | 50 | x
5. | Sječenje drveća na području radnog pojasa uključivo s vađenjem korjenja, kresanjem grana, te piljenje debla i većih grana na dužinu 1 m, te odlaganje uz rub radnog pojasa. U cijenu uračunati i odvoz drvne mase na otpad.
Obračun po komadu .
| f 10-20 cm | kom | 8 | x
6. | Postavljanje privremene prometne signalizacije te plaćanje taksi nadležnoj instituciji
u skladu s "Elaboratom regulacije prometa", "Posebnim uvjetima građenja" i MUP-om.
| Obračun prema m'. | m' | 1250.77 | x
0
0
1.UKUPNO:
2. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop rova u zemlji III ktg., uz pravilno odsijecanje stranica. Iskop se vrši s čela rova. Točna širina, dubina i položaj rova određene su normalnim profilom, uzdužnim presjekom i građevinskom situacijom
Stavka se izvodi u punoj dužini iskapanja rova. Dužina trase umanjena je za dužinu bušenja ispod kolnih ulaza (10kom x 6m (prosjek=6m)=60 m) Ukupna dužina iskopa je 1190.77m.
Predviđa se ručni iskop 5%, strojni 95%
Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
| Ručno: | m3 | 60.73 | x
| Strojno: | m3 | 1153.86 | x
Ručni iskop zemlje na mjestima križanja ili usporednog vođenja cjevovoda s ostalom infrastrukturom, kućnim priključcima itd .
Obračun po m3 iskopanog zemljanog materijala.
Stavka se izvodi prema posebnim tehničkim uvjetima, (kolizija s instalacijama).
(napomena: izvođač nudi jedinstvenu cijenu iskopa bez obzira na stvarnu kategoriju tla i uvjete izvođenja, na temalju projektne dokumentacije i obilaska lokacije zahvata)
2. | Strojni iskop jame za postavu muljne crpke na mjestima većih dotoka vode. Predviđeno ukupno 4 jama. U stavku uključeno i zatrpavanje iste.
Obračun po m3 iskopane zemlje.
Veličina jame :
( 1,0 * 1,0 * 2,0 ) = 2 m3
| Obračun po m3. | m3 | 8 | x
3. | Crpljenje podzemne i površinske vode na mjestima većih dotoka vode, a u skladu s opisom u projektu. Predviđeno po jednoj jami ukupno 3 sata.
| Obračun po satu. | sati | 12 | x
4 | Ručno planiranje dna rova na visinu +/- 3 cm od projektirane kote. Materijal se izbacuje na udaljenost min. 1,00 m od ruba rova.
| Obračun po m2. | m2 | 714.46 | x
5. | Dobava i strojna ugradnja posteljice od pijeska debljine d = 0,10 cm ,te fino ručno planiranje na potrebnu kotu +/- 1 cm ,a prema nacrtu normalnog profila .
| Obračun po m3. | m3 | 71.45 | x
6. | Dobava i ručna ugradnja zasipnog sloja pijeska oko i iznad tjemena cijevi ukupne debljine d = 0,30 m+ profil cijevi. Širina zasipavanja jednaka je širini rova, a nadsloj 0,30 cm nad tjemenom cijevi.
Obračun po m3.
| (1250.77-60)*(0.6*0.41-0.11*0.11*3.14/4) | m3 | 281.62 | x
7. | Strojno zatrpavanje rova zemljom iz iskopa, u slojevima od 0,30 m. Zatrpavanje izvesti uz lagano strojno nabijanje. Visina zatrpavanja do kote terena.
| Višak materijala se odvozi na deponiju, što je prikazano u posebnoj stavci. |  |  |  |  | 0
Obračun po m3 zatrpanog rova zemljanim materijalom.
| (1250.77-60)*0.6*(1.7-0.41-0.1) | m3 | 850.21 | x
8. | Utovar, prijevoz i istovar zemlje III ktg ,preostale nakon zatrpavanja rova. Transport na deponiju udaljenu 5,0 km.
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 364.38 | x
9. | Nabava, doprema i ugradnja PEHD zaštitne polucijevi na križanjima vodovoda sa EKI kabelom. Ugrađuje se pehd zaštitna polucijev promjera DN 200. Stavkom obuhvaćeni svi zemljani radovi na proširenju rova radi ugradnje zaštitne kolone.
Obračun po dužnom metru ugrađene cijevi.
| DN 200 | m' | 6 | x
11. | Bušenje strojem po trasi. Buši se sloj tla ispod prometnica, kolnih ulaza. Stavka obuhvaća namještanje svrdla promjera (200) mm po zadanom pravcu i niveleti, te deponiranje iskopanog materijala 5 m od stroja.
| Obračun po m' bušenja. | m' | 60 | x
12. | Nabava, doprema i ugradnja zaštitne cijevi na prelazima bušenjem preko asfaltirane površine kolnog ulaza u stac. 0+535 . Ugrađuje se čelična zaštitna cijev promjera min. 193.7/6.3 mm sa potrebnim centralizerima. Na krajevima cijevi potrebno je poliuretanskom pjenom zabrtviti cijev. U stavku je uključena i zaštita čelične cijevi od korozije.
| Obraćun po dužnom metru ugrađene cijevi. | m' | 7 | x
2.UKUPNO:
3. | TESARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava oplate. Rad obuhvaća izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak. Razupiranje je obavezno za sve iskope dublje od 1,0 m.
Obračun po m2 razupiranja. Predviđeno razupiranje u punom profilu rova.
| 1190.77*1.7*2 | m2 | 4048.62 | x
2. | Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate betonskih uporišta s potrebnim podupiranjem i pripremom površina ( čišćenje i premaz ). Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
Potrebno je izraditi 5 blokova .
Obračun po m2 montirane oplate, za jedan uporišni blok 0,8 m2.
| 5*0,8 | m2 | 4 | x
3 | Postava mosnice pri križanju cjevovoda s drugim instalacijama. Mosnica služi kao upozorenje i djelomična zaštita mjesta križanja, a prema posebnim tehničkim uvjetima.
Prosječna dimenzija 1 mosnice :
( 2,50 * 0,25 * 0,04 ) = 0,025 m3
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju drvene mosnice dužine 2.5 m.
| Obračun po kom . | kom | 5 | x
3.UKUPNO:
4. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja betona C 16/20, kategorije B.I za ukrute-blokove na lomovina trase. Cijenom obuhvaćena ručna ugradnja, njega, uzimanje uzoraka i ispitivanje.
Betonira se 5 blokova, za jedan blok potrebno je prosječno 0,2 m3.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| 0,2*5 | m3 | 1 | x
2. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih armirano -betonskih ploča kao temelj zasuna i hidranata, te podloge za škrinjicu. Ugradnja zaštitne PE-cijevi teleskopske garniture ukopanih zasuna, drenažne cijevi, hidranta, uključivo ugradnju zasunske škrinjice. Ovom stavkom obuhvaćena je izrada podložnog sloja od šljunka D = 10 cm, uključivo punjenje prostora zaštitne PE-cijevi pijeskom oko garniture za manipulaciju ukopanim zasunom. Podizanjem poklopca škrinijce s natpisom "VODA" omogućena je manipulacija zasunom. Gornji rub poklopca škrinjice izvesti u nivou uređene okolne površine. Obračun po izvedenom kompletu.
|  | kom | 7
4.UKUPNO:
5. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i obzidavanje ventila podzemnih hidranata i sekcijskih ventila opekom normalnog formata. Ukupno 5 ventila nadzemnih hidranata i 2 sekcijska ventila . Prosječno 50 komada opeke po ventilu.
Obračun po kom opeke NF .
|  | kom | 350 | x
5.UKUPNO:
6. | MONTERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i dovoz vodovodnih cijevi, duž rova za ugradbu te ugradnja. Cijevi su kvalitete PE-100, SDR 11, HRN EN 12201
Stavkom je obuhvaćen utovar, transport i deponiranje cijevi uzduž rova, uz strojni i ljudski rad, sve prema uputstvima proizvođača cijevi. Nisu uključene količine radi eventualnog loma. Cijevi se spajaju zavarivanjem elektrospojnicama (nabava, doprema i ugradnja elektrospojnica - spajanje cijevi uključeno u ovu stavku).
Obračun po m' postavljenog cjevovoda.
| PEHD cijevi DN 110 (PN=16 bara) | m' | 1250.77 | x
2. | Montaža fazonskih komada i armatura kvalitete materijala kao cijevi iz prethodne stavke s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Stavkom je obuhvaćena: nabava, doprema, i dovoz, privremeno deponiranje, probno i konačno montiranje, strojni i ljudski rad, te pomoćni materijal i izolacija vijčanih spojeva.
Svi fazonski komadi i armature moraju biti nazivnog tlaka od minimum 16 bara.
U cijenu ugradnje materijala uračunati i ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog ispitivača te pribavljanje potrebne dokumentacije o ispitivanju. Dokumentacija se dostavlja investitoru prije tehničkog pregleda.
Obračun po ugrađenom komadu.
a) | Fazonski komadi :
| E PE-HD DN 100/f110 s prstenom protiv izvlačenja | kom | 2 | x
| E PE-HD DN 150/f160 s prstenom protiv izvlačenja | kom | 2 | x
| T DN 150/150, | kom | 1 | x
| MMA DN 100/80, f110, | kom | 4 | x
| PEHD elektrofuzijsko koljeno 90° Ø110, PN 16 | kom | 1 | x
| PEHD elektrofuzijsko koljeno 45° Ø110, PN 16 | kom | 4 | x
| N DN 80 | kom | 5 | x
| FFR DN 150/100 | kom | 1 | x
| FFR DN 100/80 | kom | 1 | x
| FF DN 80, L= 400 mm | kom | 2 | x
| FF DN 80, L= 500 mm | kom | 2 | x
| FF DN 80, L= 1000 mm | kom | 1 | x
b) | Armature :
| Zasun DN 80 s ugr. garniturom i škrinjicom, PN 16 bara | kom | 5 | x
| Nadzemni hidrant DN 80 DIN 3222 | kom | 5 | x
| Eliptični zasun EVT - PEHD DN 100/f110-100/f110, s ugr. garniturom i škrinjicom, PN 16 bara | kom | 2 | x
6.UKUPNO:
7. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Dobava i postava PVC trake sa natpisom "VODOVOD" nad zatrpanim cijevima, minimum 0,50 m od tjemena cijevi.
Obračun po m' postavljene trake.
|  | m' | 1250.77 | x
2. | Obnova putnih jaraka profilnom korpom s odbacivanjem zemlje u stranu i istovremenim planiranjem po okolnom terenu.
Obračun po m' obnovljenog putnog jarka.
|  | m' | 500 | x
3. | Tlačno ispitivanje djelomično zatrpanog cjevovoda, a prema tehničkom opisu i uputi proizvođača. Cijenom obuhvaćena dobava medija za ispitivanje, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad. Ispitivanje provesti po dionicama do 500 m.
Obračun po m' cjevovoda .
|  | m' | 1250.77 | x
4. | Ispiranje cjevovoda po zatrpavanju i ispitivanju prema tehničkom opisu. Cijenom obuhvaćena dobava potrebne vode, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad te pribavljanje atesta o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju od strane ZZJZ za tehnički pregled.
Obračun po m' cjevovoda .
|  | m' | 1250.77 | x
5. | Dezinfekcija cjevovoda po ispiranju ,a prema tehničkom opisu i posebnim uputstvima sanitarne i vodoprivredne inspekcije. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
|  | m' | 1250.77 | x
6. | Označavanje trase izvedenog cjevovoda na lomnim i karakterističnim točkama. Predviđeno je označavanje metalnom pločom s natpisom, učvršćenom na čelični stup f 2" i visine cca 2,5 m, uključujući antikorozivnu zaštitu i završno ličenje .
Stavkom je obuhvaćen sav materijal i rad potreban za postavljanje oznake, uključujući i betonski temelj od C16/20 .
Obračun po kom postavljene oznake.
|  | kom | 2 | x
7. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova.
|  | m² | 2381.54 | x
7.UKUPNO:
8. | IZGRADNJA KUĆNOG VODOVODNOG PRIKLJUČKA
Nabava i doprema materijala sa svim građevinskim i monterskim radovima.
Priključak na ulični PEHD cjevovod izvesti elektrozavarivanjem - sedlo sa ventilom i rotirajućim nastavkom, izrađeno od sirovine PE 100, SDR 11, PN 16 sa ugradbenom teleskopskom garniturom i uličnom zaštitnom kapom.
Priključna cijev i spojni elementi od polietilena visoke gustoće (PE-HD), PN 16 bara, izrađeni od sirovine PE 100, SDR 11, HRN EN 12201, spoj priključne PEHD cijevi na ogrlicu priključka i spoj kod vodomjernog okna izvesti elektrozavarivanjem.
Priključnu cijev ispod prometnice obavezno položiti u zaštitnu cijev.
U vodomjernom oknu prijelaz sa PE-HD cijevi izvesti isključivo elektrozavarivanjem prijelaznog komada PEHD – mesing.
Polietilensko (PE) vodomjerno okno ovalnog presjeka, sa rebrastim ojačanjima, otvorenim dnom i horizontalnom pregradom koja služi kao nosač armatura. Oblik okna i rebrasta ojačanja moraju omogućiti nesmetanu ugradnju te postojanost oblika i dimenzija kod zatrpavanja okna. Armatura u oknu mora biti toplinski izolirana termo izolacijskim poklopcem koji osigurava zaštitu od smrzavanja do temperature -25⁰C. Ulazni i izlazni priključak PE-HD cijev DN 25, PN 16 bara na dubini 80 cm ispod poklopca sa ventilima 3/4'',PN 16 bara, sve montirano u oknu i pripremljeno za montažu vodomjera. Ugrađene armature u oknu udaljene minimalno 20 cm od stjenke okna zbog potrebe održavanja. Visina okna 1m. Okno postaviti na sabijenu podlogu od kamenog materijala, zatrpati zemljom i sabiti. Poklopac okna obavezno postaviti iznad razine okoliša. Vodomjerno okno postaviti na čestici vlasnika priključka, 1m od regulacijske linije.
Prosječna dužina priključka je 10m.
| Kućni vodovodni priključak | kom | 32 | x
8.UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVOD
OSNOVNI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI .....................................................
2. | ZEMLJANI RADOVI ........................................................
3. | TESARSKI RADOVI .......................................................
4. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI ......................
5. | ZIDARSKI RADOVI………………………………………..
6. | MONTERSKI RADOVI ....................................................
7. | ZAVRŠNI RADOVI .........................................................
8. | IZGRADNJA KUĆNOG VODOVODNOG PRIKLJUČKA ..
Ukupno osnovni radovi :