**SPECIFIKACIJA**

Predmet nabave je pogonski motor-reduktor kompatibilan sa pužnom crpkom Landy - Tip 100/61/1221-F1  sa uključivo svim servisno-montažnim radovima potrebnim za prihvat na postojeću spojku/osovinu.

Karakteristika pogonskog motor/reduktora:

|  |  |
| --- | --- |
| Broj okretaja motora       485 1/minimalno |  |
| Izlazni broj okretaja     46,000 1/minimalno |  |
| Izlazni moment              M2 (Nm) 6.274,00 |  |
| Snaga (kW)                        30,000 |  |
| Napon (V)                           400 D |  |
| Frekvencija (Hz)                  50 |  |
| Klasa stupnja iskoristivosti     IE3 |  |
| Vrsta pogona      S1 |  |
| Vrsta zaštite motora              IP55 |  |
| Klasa izolacije                      F |  |
| Oblik ugradnje reduktora               M4 |  |
| Nagnuta ugradnja                   M4-45-M1 |  |

**Navedena tražena specifikacija reduktora je prilagođena već ugrađenoj pužnoj crpki Landy da bi crpka zadovoljila kapacitet crpljenja 170 l/s. Napominjemo da je moguće ponuditi i reduktor sa jednakovrijednim karakteristikama.**

Tehničke karakteristike pužne pumpe na koju se ugrađuje reduktor



