## ELEKTROTEHNIČKA INSTALACIJA
| OPIS STAVKE | J.M. | KOL | J.C. | ukupno | UKUPNO
FREKVENTNI REGULATOR_PUMPA 1_JAVOROVAC
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | Demontaža postojećeg frekventnog regulatora i DC prigušnice te deponiranje na skladište investitora. | kompl | 1 |  |  | 0
2. | Dobava, isporuka i spajanje frekventnog regulatora brzine 3-faznog asinkronog ili IPM/SPM motora snage do 110 kW, za pogon tereta s kvadratnom karakteristikom momenta:
- Uz dozvoljeno preopterećenje 120% do 260.0 A (110% / 120 % struje, 60 sek. / 3 sek.; 40 °C)
- Uz dozvoljeno preopterećenje 150% do 216.0 A (120% / 150% struje, 60 sek. / 3 sek. 50 °C)
Priključak: 3 ~, 380 do 500V, 50/60Hz, ±5%;
Izlaz: 3 ~, 0-400V (323-550 V), 0-590Hz;
Napajanje upravljačkih krugova 400 V AC i 24 V DC
Integrirane PLC funkcije do 100 I/O;
Upravljanje:
- Konzola, Digitalno 15 brzina, Tipkalima, Potenciometar, Jog, Analogno 0 - 5 / 10 V ili 4-20 mA, Modbus RTU / RS485, ... 12 digitalnih ulaza, 9 digitalnih izlaza, 3 analogna ulaza, 2 analogna izlaza, Sigurnosni digitalni ulazi i izlazi; Source ili sink logika;
PID regulacija s povratnom vezom 4 - 20 mA ili 0 - 10 V;
Traženje brzine pri kratkotrajnom nestanku napajanja;
Zaštita od alarma pri startu zbog vrtnje u suprotnom smjeru;
Zaštita motora od preopterećenja, ispada faze na ulazu i izlazu;
Detekcija stanja; ...
Direktan priključak PTC sonde ugrađene u namot motora;
Parametri za detekciju blokade crpke, promjene potrebnog momenta (nagovještaj kvara), automatsko “čišćenje“ crpke, punjenje cjevovoda, predgrijavanje motora nakon dugog stajanja, ...
Ušteda energije:
Izbor rada s minimalnom strujom praznog hoda (do 12% uštede), η > 98%, IE2, EN:50598-2;
Prikaz uštede energije na integriranom displeju;
Kontrola ventilatora ormara preko senzora temperature;
Temperatura okoline: -10 do +50 / 40°C;
Oprema koja se isporučuje s regulatorom:
- Upravljački displej s potenciometrom, s mogućnošću montaže na vrata ormara;
- RFI filter za industrijsko okruženje (C3 standard);
Projektiran za životni vijek najmanje 10 godina;...
- Jamstvo proizvođača 36 mjeseci
Dimenzije: 465 x 620 x 300 mm; 55.0 kg
|  | kom | 1 |  |  | 0
3. | Dobava, isporuka i spajanje upravljačke kartice za frekventni regulator, Ethernet verzija | kom | 1 |  |  | 0
4. | Dobava, isporuka i spajanje prigušnice u DC krugu uz motor 3x400 V, do 132 kW, 281 A, za smanjenje viših harmonika, jalove energije i potrošene radne energije. Dimenzije: 175x405x200 mm (26.0 kg) | kom | 1 |  |  | 0
5. | Dobava, isporuka i spajanje adapetra za priključak vlastitog displeja preko patch kabela (za montažu na vrata ormara). | kom | 1 |  |  | 0
6. | Parametriranje za rad na dosadašnji način, spajanje ožičenja na postojeći SCADA sustav i puštanje u rad | kompl | 1 |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0