## GRUPA 1
GRUPA 1
Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera
Red. Broj | Vodomjer | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupno
1. | DN 13 mm
1.1. | Grabar | kom | 450 |  | 0
1.2. | Elster | kom | 110 |  | 0
1.3. | IKOM | kom | 140 |  | 0
1.4. | Baylan | kom | 60 |  | 0
2. | DN 20 mm
2.1. | Grabar | kom | 620 |  | 0
2.2. | Elster | kom | 120 |  | 0
2.3. | IKOM | kom | 180 |  | 0
2.4. | Baylan | kom | 130 |  | 0
3. | DN 25 mm
3.1. | Grabar | kom | 15 |  | 0
3.2. | Elster | kom | 5 |  | 0
3.3. | IKOM | kom | 10 |  | 0
3.4. | Baylan | kom | 12 |  | 0
4. | DN 30 mm
4.1. | Grabar | kom | 10 |  | 0
4.2. | IKOM | kom | 5 |  | 0
4.3. | Baylan | kom | 5 |  | 0
5. | DN 40 mm
5.1. | Grabar | kom | 10 |  | 0
5.2. | IKOM | kom | 5 |  | 0
5.3. | Baylan | kom | 5 |  | 0
6. | DN 50 mm
6.1. | Grabar | kom | 5 |  | 0
6.2. | IKOM | kom | 10 |  | 0
6.3. | Baylan | kom | 5 |  | 0
7. | DN 80 mm
7.1. | Grabar | kom | 5 |  | 0
7.2. | IKOM | kom | 10 |  | 0
7.3. | Baylan | kom | 5 |  | 0
8. | DN 100 mm
8.1. | Zenner | kom | 3 |  | 0
8.2. | Baylan | kom | 2 |  | 0
9. | DN 150 mm
9.1. | Grabar | kom | 1 |  | 0
9.2. | IKOM | kom | 2 |  | 0
9.3. | Baylan | kom | 1 |  | 0
10. | VODOMJERI SA MODULOM ZA DALJINSKO OČITANJE SENSUS 620
10.1. | DN 20 mm (bez zamjene/povrata brojčanika na "nulu") | kom | 20 |  | 0
11. | KOMBINIRANI VODOMJERI SENSUS MeiTwinRF
11.1. | DN 50 mm | kom | 12 |  | 0
11.2. | DN 80 mm | kom | 5 |  | 0
11.3. | DN 100 mm | kom | 4 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0
Opis i opseg usluge:
1. | Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera nazivnog promjera DN 13 – DN 40 obuhvaća: rastavljanje vodomjera, čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, promjenu sita, izmjenu cijelog mjernog mehanizma (potrebno je ugraditi višemlazni mehanizam u klasi točnosti za horizontalnu ugradnju min "R 160"-za vodomjere po MID direktivama, odnosno klasi "C" za vodomjere sa "starim" tipskim odobrenjima, izuzetno R 80 ("B") uz odobrenje naručitelja ), izmjenu stakla (prema potrebi), izmjenu svih brtvi, izmjena regulacije (regulacijski vijak i ostalo), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.
2. | Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera nazivnog promjera DN 50 – DN 150 obuhvaća: rastavljanje vodomjera, čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, bojanje kućišta (po potrebi), promjenu sita, izmjenu cijelog mjernog mehanizma (potrebno je ugraditi kompletan novi mjerni mehanizam sa pripremom vodomjera za mogućnost naknadne ugradnje, bez oštećenja ovjerne plombe, radio modula (868 Mhz) za daljinsko očitanje u skladu sa protokolima očitanja: wireles M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT , Sigfox, 2G ili jednakovrijedno - ukoliko je to obuhvaćeno tipskim odobrenjem), izmjenu stakla (prema potrebi), izmjenu svih brtvi, izmjena regulacije (regulacijski vijak i ostalo), skidanje službene oznake s naglavka i utiskivanje nove ovjerne oznake, predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.
3. | Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera sa modulima za daljinsko očitanje osim standardnih (prethodno navedih) postupaka servisiranja podrazumijeva i demontažu, montažu i parametriranje radio modula (kao Holosys bežični M-bus OMS HydroPulsar HP, fiksiran na vodomjeru u dvije točke), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), a sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.
4. | Servis, ispitivanje i ovjeravanje kombiniranih vodomjera osim standardnih (prethodno navedih) postupaka servisiranja podrazumijeva i povrat brojčanika na "nulu"(LCD displey se mora resetirati i vratiti u nulti položaj, a izvršitelj mora osigurati opremu potrebnu za navedene aktivnosti), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), a sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.