## List1
PRECRPNA STANICA GRGINAC - BN-59-2026
TROŠKOVNIK
1. | Ispitivanje elektro instalacije crpne stanice i izdavanje protokola | kompl | 1 | 0
o ispitivanju
2. | Pripremno završni radovi: | kompl | 1 | 0
puštanje vode u PS Grginac, odzračivanje, pregled spojeva crpne stanice
na usisnom i tlačnom vodu DN 100, saniranje eventualnih propuštanja
3. | Puštanje u rad WILOO Si Boost Smart 3HELIX VE 1605 | kompl | 1 | 0
kompaktnog postrojenja za povišenje tlaka prema DIN 1988 i DIN EN
806, za neposredno ili posredno priključivanje. Sastoji se od normalno
usisavajućih, paralelno spojenih, vertikalnih visokotlačnih
centrifugalnih pumpi od plemenitog čelika u izvedbi sa suhim rotorom,
pri čemu svaka pumpa raspolaže jednim pretvaračem frekvencije.
Montirano je na osnovnom okviru sa cjevovodnim sustavom od
plemenitog čelika, uklj. regulacijski i upravljački uređaj sa svim
WILOO Si Boost Smart 3HELIX VE 1605
protok = 15 l/s visina dobave 60 m
Stavka obuhvaća:
nabava i ugradnja kita PS3-ASR 0,1 A 230VAC/VDC RL komplet s manometrom
pregled i ručno pokretanje pumpe Si Boost Smart 3HELIX VE 1605
(precrpna stanica ugrađena je 2017. i nije bila u pogonu )
provjera tlaka tlačne posude V=300 l te servis sigurnosnog ventila
puštanje u rad
zapisnik o provedenom puštanju u rad od ovlaštenog servisa
4. | Hidrauličko balansiranje vodoopskrbne mreže Općina Veliko Trojstvo | kompl | 1 | 0
obuhvaća slijedeće radove:
zatvaranje dijele vodoopskrbne mreže ( PVC o225 vodosprema - ventili za
regulaciju tlaka DN 100/DN 50)
kontrola tlaka i podešavanje tlaka otvaranja na sigurnosnom ventilu Hawle tip 1400 DN 80
kontrola tlaka na crpnim stanicama : Maglenča, Vinogradska, Jovača i Malo Trojstvo
simuliranje potrošnje i kontrola ulaznog tlaka na usisnom cjevovodu crpne stanice
5. | Nabava doprema i ugradnja električne zidne konvektorske grijalice, | kom | 1 | 0
regulacija termostatom i sa ugrađenom zaštitom od smrzavanja.
Uređaj je zaštićen od prskajuće vode prema oznaki IP 24, zaštitna vrsta II.
Učinka 2,0 kW
| UKUPNO: |  |  | 0
|  | + 25% PDV |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0